УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Павловского района

от 31.03.2026 № 352
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 3030 ГОДА

Муниципальное унитарное предприятие «Павловская теплоцентраль»
                                  Павловского района Алтайского края

(актуализация на 2027 г.)

                              2026 год
СОДЕРЖАНИЕ

Содержание
2
Введение, краткая характеристика территории
3
ЧАСТЬ 1
5
1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в

HYPERLINK \l "_bookmark3"
 установленных границах с. Павловск

5
1.2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой

HYPERLINK \l "_bookmark4"
 энергии  и тепловой нагрузки  потребителей

5
1.3. Перспективные балансы теплоносителя

6
1.4. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению

HYPERLINK \l "_bookmark6"
 источников тепловой энергии

6
1.5. Решения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей

7
1.6. Перспективные топливные балансы

8
1.7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение…………                8
1.8.     Решение по определению единой теплоснабжающей организации

9
ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ………………………………………………… 9
2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой

HYPERLINK \l "_bookmark12"
 энергии для целей теплоснабжения……………………………………………………… ………………..                                           9
2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения
…...9
2.1.2. Источники тепловой энергии. Тепловой баланс котельных.  …                                                       9, 10
2.1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
 ……12
2.1.4. Технологические зоны действия источников тепловой энергии в системах

HYPERLINK \l "_bookmark16"
 теплоснабжения
……………………………………………………………………………………………… ..12
2.1.5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в технологических зонах

HYPERLINK \l "_bookmark17"
 действия источников тепловой энергии
……..12
2.1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия

HYPERLINK \l "_bookmark18"
 источников тепловой энергии
…….12
2.1.7. Безопасность и надежность теплоснабжения                                                                                           13
2.1.8. Балансы теплоносителя
…….14
2.1.9. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом……..15
2.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем в системах

HYPERLINK \l "_bookmark22"
 теплоснабжения города
…….16
2.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
…….16
2.3. Электронная модель системы теплоснабжения с. Павловск
…….16
2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников теплоснабжения и тепловой

HYPERLINK \l "_bookmark25"
 нагрузки…………………………………………………………………………………………………..16
2.5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и

HYPERLINK \l "_bookmark26"
 максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

HYPERLINK \l "_bookmark26"
 потребителей , в том числе  в аварийных режимах
……                                                                                                                                                           17
2.6. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению

HYPERLINK \l "_bookmark27"
 источников тепловой энергии
…….18
2.7. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению

HYPERLINK \l "_bookmark28"
 тепловых сетей  и сооружений на них
…18
Оценка воздействия на окружающую среду
19
2.8. Перспективные топливные балансы
…….19
2.9. Оценка надежности теплоснабжения
…….20
2.10. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое

HYPERLINK \l "_bookmark32"
 перевооружение
20……………………………………………………………      …………22
2.11. Обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организации   …….20
3. СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Перечень возможных сценариев развития аварий, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»…………………………………..21
 ПРИЛОЖЕНИЯ
….26
Приложение 1. Состав основного оборудования котельных
….26
Приложение 2. Состав насосного оборудования котельных и ЦТП
….2

                             ВВЕДЕНИЕ

        Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2031 года.


 Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.


 Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Павловский сельсовет, далее МО Павловский сельсовет, до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивое и надежное снабжение тепловой энергии потребителей.


При разработке схем теплоснабжения руководствовались: Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – требования к схемам теплоснабжения), документы территориального планирования.

Технической базой для разработки являются:


- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);


- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);


- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;


- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

                       Краткая характеристика  территории.


МО Павловский сельсовет расположен на территории Павловского района, Алтайского края и находится на расстоянии 59 км от г. Барнаула. Площадь МО Павловского сельсовета составляет 34514,5 га.


МО Павловский сельсовет граничит:

- на севере - с МО Елунинский сельсовет;

- на востоке - с МО Павлозаводской сельсовет;

-на юге – с МО Лебяжинский сельсовет;

-на западе – с МО Рогозихинский сельсовет.


В состав территории МО Павловский сельсовет входят населенные пункты — с. Павловск, с. Боровиково.
Таблица 1.1.1 - Сведения о площади и численности постоянного населения МО Павловский сельсовет (по состоянию на 01.01.2019 г.)

	Перечень сельских населённых пунктов 
	Площадь, га
	Количество домовладений
	Численность проживающего населения, чел

	с. Павловск
	34514,5
	5445
	13849

	с. Боровиково
	
	126
	330



Основную производственную базу МО Павловский сельсовет  составляют  следующие предприятия:

- ООО «Павловская хлебопекарня»;

-ЗАО «Павловская птицефабрика»;

- ЗАО БМК молокоприемный пункт;

- ООО «Содружество»;

- ГУП ДХ АК Центральное ДСУ филиал «Павловский»;

- КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»;

- Союз крестьянских фермерских хозяйств;

- ООО «СДСМ»;

- ООО «Павловский ДОК».

ЧАСТЬ 1

1.1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ с. ПАВЛОВСК и

микрорайона РЕМЗАВОД

Для обеспечения тепловой энергией с. Павловск, специалисты МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» провели расчеты необходимых объемов потребления тепловой энергии. Результаты расчетов приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.1.

                                                   Прогноз объемов потребления тепловой энергии

                                                                      МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	  Наименование показателя
	
	Рассматриваемый период, год

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Объемы отапливаемых строительных фондов тыс. м3
	906,304
	906,304
	906,304
	906,304
	906,304

	Потребление тепла всего, Гкал/год
	27263,291
	27263,291
	27263,291
	27263,291
	27263,291


1.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В настоящее время в связи с ростом тарифов на тепловую энергию и продолжающейся газификации в с. Павловск происходит отключение потребителей от сети центрального теплоснабжения. Рост площади жилищного фонда, подключаемого к сети центрального теплоснабжения, не происходит. В дальнейшем при вложении инвестиций возможно изменение отрицательной динамики подключенной тепловой нагрузки в положительную сторону. Прогноз потребления тепловой энергии по с. Павловск представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

                                                          Перспективные балансы тепловой энергии

                                                                      МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	   Наименование показателя
	
	Рассматриваемый период,  год

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Выработка тепла Гкал/год
	37883,722
	37883,722
	37883,722
	37883,722
	37883,722

	Потребление тепла на собственные нужды котельных, Гкал/год
	1461,029
	1461,029
	1461,029
	1461,029
	1461,029

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	36422,693
	36422,693
	36422,693
	36422,693
	36422,693

	Потери в сетях, Гкал/год
	9046,664
	9046,664
	9046,664
	9046,664
	9046,664

	Потребление тепла, Гкал/год
	27376,03
	27376,03
	27376,03
	27376,03
	27376,03

	Собственное потребление, Гкал/год
	112,738
	112,738
	112,738
	112,738
	112,738

	Реализация, Гкал/год
	27263,291
	27263,291
	27263,291
	27263,291
	27263,291


Зоны покрытия тепловых нагрузок котельными в перспективе останутся преимущественно существующими.

1.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Для обеспечения перспективного строительства теплоносителем в необходимом объеме строительство дополнительных водоводов или емкостей запаса воды не предусматривается. Водоснабжение источников тепловой энергии планируется осуществлять по существующей схеме. Подробное описание водоснабжения приведено в разделе 2.5. Перспективное потребление воды на нужды теплоснабжения, исходя из современных условий и роста потребления тепла, представлено в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

                                 Перспективное потребление воды для нужд теплоснабжения

                                                                    МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
	Наименование показателя
	
	          Рассматриваемый период, год

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Потребление воды на нужды

теплоснабжения, тыс. м3/год
	11,31
	11,31
	11,31
	11,31
	11,31


1.4. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей в настоящее время, а также для обеспечения возможности подключения перспективных потребителей, необходимо выполнить ряд мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. В настоящее время мероприятия МУП «Теплоцентраль» включают в себя своевременное проведение текущего и аварийного ремонта зданий и оборудования котельных, текущего и аварийного ремонта тепловых сетей, с целью увеличения эксплуатационного ресурса и качественного надежного обеспечения потребителей.
Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения заключаются в переводе угольных котельных на природный газ с установкой модульных газовых котельных.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии во время проведения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и после их окончания не предусматривается, также не планируется перевод котельных в «пиковый» режим работы.

Решения о перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей отражены в таблице 1.4.

Таблица. 1.4.

                                  Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии

                                                                   МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	Наименование

котельной
	Существующая установленная

тепловая мощность, Гкал/час
	Перспективная установленная

тепловая мощность, Гкал/час

	Котельная «Титова»
	5,16
	                       5,16

	Котельная «Средняя школа»
	                          2,58
	2,58

	Котельная «Психоинтернат»
	4,8
	                       4,8

	Котельная «Райпо»
	1,4
	                       1,4

	Котельная «Авторемзавод»
	9,4
	                        9,4

	Котельная «Бродковская школа»
	                        1,74
	1,74

	Итого:
	                       25,08
	25,08


Таким образом, основными мероприятиями по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии является ремонт и поддержание работоспособности котельных.
1.5. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Решения о новом строительстве и реконструкции тепловых сетей, необходимых для перераспределения тепловой нагрузки, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах села, для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, возможны при наличии информации о строительстве и сносе потребителей тепловой энергии по годам и утвержденной инвестиционной программы строительства и реконструкции сетей. В связи с отсутствием таких данных, рекомендуется разработка инвестиционной программы замены тепловых сетей с определением финансирования и конкретных сроков планируемого нового строительства.

Также в отношении тепловых сетей рекомендуется разработка проектной документации для проведения наладки для улучшения гидравлических режимов, установка тепловых счетчиков на источниках и у потребителей тепловой энергии, что позволит получать фактические данные по подаваемому в сеть и потребляемому теплу и корректировать фактические тепловые нагрузки. Данное мероприятие является затратным и требует утверждения финансирования, поэтому для установки тепловых счетчиков рекомендуется выделение этого мероприятия в отдельную инвестиционную программу.

Таким образом, для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей в настоящее время, а также для обеспечения возможности подключения перспективных потребителей, необходимо продолжить выполнение следующих мероприятий по новому строительству и реконструкции тепловых сетей:

1. Разработка проектной документации.

2. Проведение наладки тепловых сетей.

3. Разработка и реализация инвестиционной программы установки тепловых счетчиков у потребителей с определением и сроками порядка финансирования.

4. Разработка и реализация инвестиционной программы замены тепловых сетей с определением финансирования и конкретных сроков планируемого нового строительства.

5. Восстановление изоляции надземных участков трубопроводов тепловых сетей.

1.6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Для обеспечения перспективной выработки тепловой энергии, приведенной в п. 1.4., потребуются топливные ресурсы в размере, указанном в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

                              Прогноз выработки тепловой энергии и потребления топлива (по приказам Минстроя)
                                                                           МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	Наименование показателя
	
	      Рассматриваемый период, год

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Выработка тепла, Гкал/год
	37883,722
	37883,722
	37883,722
	37883,722
	37883,722

	Удельные расходы топлива, кг у.т./Гкал
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	Потребление топлива, т.у.т./год
	5508,637
	5508,637
	5508,637
	5508,637
	5508,637


1.7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Для выполнения предложенных мероприятий требуются капитальные вложения до 2025 года. Рекомендуемая очередность и затраты приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения с. Павловск

	Год
	Наименование мероприятия
	Ориентировочные затраты,

млн. руб.

	2024


	Проведение наладки тепловых сетей
	(собственными силами)

	
	
	(с привлечением подрядной организации)

	2024
	Разработка и реализация инвестиционной программы установки приборов учета тепловой энергии на источниках и у потребителей с определением и сроками

порядка финансирования
	-

	2024-

2025
	Разработка и реализация инвестиционной программы замены тепловых сетей с определением финансирования и

конкретных сроков планируемого нового строительства
	-

	2014-2025
	Восстановление изоляции надземных участков

трубопроводов тепловых сетей
	-

	2024
	Модернизация котельных
	-

	2024-2025
	Участие в краевой программе с объектами капитального ремонта котельных и тепловых сетей
	


1.8. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

                         Единой теплоснабжающей организацией по оказанию услуги теплоснабжения на 
              территории Павловского сельсовета  является:

                                  1. МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», газовые котельные.

ЧАСТЬ 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжающей организацией с газовыми котельными в с. Павловск является                                                          МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», отапливающая основную часть жилого фонда. Небольшая часть жилищного фонда находится на индивидуальном отоплении. Кроме этого, некоторые предприятия производят тепловую энергию, для собственного потребления.

2.1.2. Источники тепловой энергии

                          Основными  источниками  теплоснабжения  являются  котельные   «Титова»,   «Психоинтернат»,                 «Райпо (МОКХ)», «Средняя школа», «Бродковская школа», «Авторемзавод». 

      Система теплоснабжения котельных «Титова», «Бродковская школа», «Психоинтернат» и «Авторемзавод», «Средняя школа»  двухконтурная, закрытая. В первом (котловом) контуре теплоноситель нагревается в водогрейных котлах и далее в теплообменниках тепло подается на  второй сетевой контур.                                   Приборы учета тепловой энергии установлены на котельных   «Средняя школа», «Титова», «Психоинтернат».                        
     Водоснабжение котельных осуществляется от существующего водопровода с. Павловск.

     Химводоподготовка осуществляется на всех котельных.    Все котельные имеют запасы мощности. 

      Полный перечень основного и вспомогательного
оборудования котельных
с

техническими характеристиками  приводится в приложении 1.

Таблица 2.1.

                                   Резервы мощности по котельным без учета потерь в тепловых сетях

                                                                      МУП  «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	Наименование котельной
	Установленная

мощность, Гкал/час
	Присоединенная

нагрузка, Гкал/час
	Резерв мощности, %

	Котельная «Титова»
	5,16
	5,978
	0

	Котельная «Средняя школа»
	2,58
	2,373
	8,02

	Котельная «.Психоинтернат»
	4,8
	2,354
	50,96

	Котельная «Райпо» (МОКХ)
	1,4
	0,725
	48,21

	Котельная «Авторемзавод»
	9,4
	               7,23
	23,1

	Котельная «Бродковская школа"
	1,74       
	0,824
	42,74

	
	
	
	

	Итого
	25,08
	19,484
	22


Тепловой баланс по котельным  представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

                        Тепловой баланс котельных
МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
	Наименование котельной
	Реализация, Гкал
	Собственное потребление, Гкал/год
	Полезный отпуск, Гкал/год
	Потери в сетях, Гкал/ год
	Отпуск в сеть, Гкал/год
	 Потребление на собственные нужды  котельной Гкал/год
	Выработка, Гкал

	
	Всего
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Население, Гкал
	Бюджетные                  потребители, Гкал
	Прочие, Гкал
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Титова»
	8161,833
	4435,617
	2398,745
	1327,471

	112,738
	8274,571
	2885,221
	11159,792
	307,639
	11467,431

	Котельная «Средняя школа»
	3782,528
	921,331
	2252,162

	609,035
	0
	3782,528
	895,926
	4678,454
	150,182
	4828,636

	Котельная «Психоинтернат»
	3849,085
	2152,730
	1670,297
	26,058
	0
	3849,085
	1397,709
	5246,794
	170,895


	5417.689

	Котельная «Райпо»
	836,293
	432,606
	149,810
	253,877
	0
	836,293
	368,134
	1204,427


	40,753
	1245,180

	Котельная «Авторемзавод»
	9555,563
	6006,135
	3353,941
	195,487
	0
	9555,563
	3208,55
	12764,113
	745,059
	13509,172

	Котельная «Бродковская школа»
	1077,989
	100,853
	977,136
	0
	0
	1077,989
	291,124
	1369,113
	46,501
	1415,614

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	27263,291
	14049,272
	10802,091
	2411,928
	112,738
	27376,03
	9046,664
	36422,693
	1461,029
	37883,722

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Котельные
	Фактический расход энергоресурсов

	
	Уд. расход топлива,

кг.у.т./ Гкал
	Потребление топлива т.у.т./год
	Потребление воды, т.м3/год
	Потребление электроэнергии т.кВт/час/ год

	Котельная «Титова»

	127,889
	1466,542
	2,41
	341,082

	Котельная «Средняя школа»
	131,531
	       635,117
	1,01
	101,617

	Котельная «Психоинтернат»
	148,546
	804,777
	1,14
	192,622

	Котельная «Райпо»
	180,907
	225,261
	0,26
	36,691

	Котельная «Авторемзавод»
	162,452
	2194,598
	             6,19
	386,747

	Котельная «Бродковская школа»
	128,808
	182,343
	0,03
	37,115

	
	
	
	
	

	Всего:
	
	5508,637
	11,310
	1095,874


2.1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

                         Тепловые  сети  МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» имеют протяженность 19,926  км

 в двухтрубном  исчислении, диаметры труб от 25 мм до 325 мм. Прокладка сетей – надземная на низких опорах, а также – подземная бесканальная.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П» - образных компенсаторов и углов поворота теплотрассы. Трубопроводы тепловой сети имеют изоляцию из минераловатных матов. Состояние изоляции надземных трубопроводов неудовлетворительное.

Эскизный план тепловых сетей представлен в электронном виде в программном комплексе АСКОН Компас 3D. 

2.1.4. Технологические зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Технологические зоны действия источников тепловой энергии c. Павловск,  в системах теплоснабжения представлены в программном комплексе АСКОН Компас 3D .
2.1.5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Системы отопления потребителей, подключенных к тепловым сетям от котельных, присоединены по непосредственной схеме.

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведено в электронной схеме теплоснабжения.

2.1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источникам теплоснабжения приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Балансы тепловой мощности

                                                                          МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	Наименование котельной
	Установленна я тепловая мощность,

Гкал/ч
	Располагаема я тепловая мощность,

Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто,

Гкал/ч
	Максимальный отпуск с коллекторов,

Гкал/ч
	Максимальные нормативные потери в ТС,

Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	Котельная «Титова»
	5,16
	5,16
	5,16
	5,978
	0,0015
	5,978

	Котельная «Средняя школа»
	2,58
	2,58
	2,58
	2,373
	0,0009
	2,373

	Котельная «Психоинтернат»
	4,8
	4,8
	4,8
	2,354
	0,001
	2,354

	Котельная «Райпо»
	1,4
	1,4
	1,4
	0,725
	0,0005
	0,725

	Котельная «Авторемзавод»
	9,4
	9,4
	9,4
	7,23
	0,0041
	7,23

	Котельная «Бродковская школа»
	1,74
	1,74
	1,74
	0,824
	0,0003
	0,824

	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	25,08
	25,08
	25,08
	19,484
	0,0083
	19,484


Резервы тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

                                                             Резервы тепловой мощности нетто

                                                                    МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	Наименование

котельной
	Тепловая мощность

нетто, Гкал/ч
	Максимальный отпуск с

коллекторов, Гкал/ч
	Резерв мощности, %

	Котельная «Титова»
	5,16
	5,978
	0

	Котельная «Средняя школа»
	2,58
	2,373
	8,2

	Котельная «Психоинтернат»
	4,8
	2,354
	50,96

	Котельная «Райпо»
	1,4
	0,725
	48,21

	Котельная «Авторемзавод»
	9,4
	                  7,23
	23,08

	Котельная «Бродковская школа»
	1,74
	0,824
	42,74

	
	
	
	

	Итого
	25,08
	19,484
	22


2.1.7. Безопасность и надежность теплоснабжения

Для определения надежности систем теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

[image: image1.png]2T T T T T




Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

                          Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты, 
                          Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт – надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утв. Приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. N 203).

Критерии и коэффициент надежности приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

Критерии надежности систем теплоснабжения

	Наименование котельной
	Надежность электроснабжения Кэ
	Надежность водоснабжения Кв
	Надежность топливоснабжения Кт
	Размер дефицита тепловой мощности Кб
	Уровень резервирования Кр
	Коэффициент состояния тепловых сетей Кс
	Коэффициент надежности Кнад

	Котельная «Титова»
	1,00
	0,80
	1,00
	1,0
	0,7
	0,6
	0,85

	Котельная «Средняя школа»
	1,00
	0,80
	1,00
	0,8
	0,7
	0,8
	0,85

	Котельная «Психоинтернат»
	1,00
	0,80
	1,00
	1
	0,7
	0,8
	0,88

	Котельная «Райпо
	1,00
	0,80
	1,00
	1
	0,7
	0,8
	0,88

	Котельная «Авторемзавод»
	1,00
	0,80
	1,00
	1
	0,7
	0,8
	0,88

	Котельная «Бродковская школа»
	1,00
	0,80
	1,00
	1
	0,7
	0,8
	0,88

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	1,00
	0,80
	1,00
	0,97
	0,70
	0,76
	0,87


При Кнад = 0,87 система теплоснабжения города относится к надежным (Кнад от 0,75 до 0,89) системам теплоснабжения.

Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется провести наладочные работы на основании гидравлического расчета.

2.1.8. Балансы теплоносителя

                           Техническое водоснабжение осуществляется из сетей существующего водопровода. 
             Химическая подготовка воды на  котельной «Авторемзавод» осуществляется системой ХВО с натрий-катионитовыми  фильтрами для    паровых котлов.          

             Химическая
подготовка воды на  котельной «Титова»  осуществляется системой ВДПУ-2.
              Химическая подготовка воды на котельных «Бродковская школа», «Средняя школа» осуществляется установками ионообменными ГС/ИО.
              Химическая подготовка воды на котельных «Психоинтернат» , «Райпо» осуществляется  Комплексон 6.
                          Суммарное потребление воды для нужд теплоснабжения источниками тепловой энергии  

                представлено в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

                                                            Потребление воды для нужд теплоснабжения

                                                                        МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	Наименование объекта
	Потребление воды, тыс. м3/год

	Котельная «Титова»
	2,41

	Котельная «Средняя школа»
	1,01

	Котельная «Психоинтернат»
	1,14

	Котельная «Райпо
	0,26

	Котельная «Авторемзавод»
	6,19


	Котельная «Бродковская школа»
	0,03

	
	

	Итого:
	11,310


2.1.9. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Село Павловск газифицировано. Суммарное потребление газа  для нужд теплоснабжения источниками тепловой энергии представлено в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

                                              Фактическое  потребление топлива для нужд теплоснабжения 
                                                                       МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	Наименование объекта
	Потребление топлива т.у.т./год

	Котельная «Титова»
	1466,542

	Котельная «Средняя школа»
	635,117

	Котельная «Психоинтернат»
	804,777

	Котельная «Райпо
	225,261

	Котельная «Авторемзавод»
	2194,598

	Котельная «Бродковская школа»
	182,343

	
	

	Итого:
	5508,637


2.1.10. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения села.

Среди проблем и особенностей теплоснабжения с. Павловск можно выделить следующие:

1. Несвоевременное выполнение режимной наладки котлов, приводит к повышенным расходам теплоносителя, и соответственно нехватки теплоснабжения отдаленных потребителей. Подключение потребителей с малыми тепловыми нагрузками (гаражи, бани) к тепловым сетям, пропускная способность которых многократно превышает необходимую, при отсутствии дроссельных устройств.

2.   Износ т/трасс котельных - до 75 %. 

     Среди положительных особенностей теплоснабжения можно отметить следующие:

1. 60% т/трасс надземного исполнения, что способствует своевременному выявлению аварийных ситуаций.

2.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективное потребление тепловой энергии этих строительных фондов по расчетам специалистов  представлено в таблице 2.8.

Таблица 2.8.

                                                      Перспективное потребление тепловой энергии

                                                                     МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	Наименование показателей
	
	            Рассматриваемый период, год

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030



	Численность населения всего, чел.
	14179
	13883
	13742
	13510
	13541

	Объем отапливаемых строительных фондов, тыс. м3
	906,304
	906,304
	906,304
	906,304
	906,304

	Потребление тепла, Гкал/год
	27263,291
	27263,291
	27263,291
	27263,291
	27263,291


2.3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с. ПАВЛОВСК

                         Электронная модель системы теплоснабжения с. Павловск выполнена в программе Ascon                   

                Компас 3D
2.4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Потребление тепловой энергии будет увеличиваться за счет прироста строительных фондов, однако удельное потребление ресурсов должно снижаться в соответствие с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Снижение потребления ресурсов следует производить за счет выполнения мероприятий, рекомендованных по результатам энергетического обследования, за счет установки приборов автоматического регулирования, проведения режимно-наладочных работ, проведения модернизации котлов.
Таблица 2.9.

                                                             Прогноз выработки тепловой энергии
                                                                          МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
	Наименование показателей
	
	  Рассматриваемый период, год

	
	2026
	2027
	2028
	2029

	2030



	Выработка тепла, Гкал/год
	37883,722
	37883,722
	37883,722
	37883,722
	37883,722

	Потребление на собственные нужды котельных, Гкал/год
	1461,029
	1461,029
	1461,029
	1461,029
	1461,029

	Отпуск в сеть, Гкал/год
	36422,693
	36422,693
	36422,693
	36422,693
	36422,693

	Потери в сетях, Гкал/год
	9046,664
	9046,664
	9046,664
	9046,664
	9046,664

	Потребление тепла, Гкал/год
	27376,03
	27376,03
	27376,03
	27376,03
	27376,03

	Собственное потребление, Гкал/год
	112,738
	112,738
	112,738
	112,738
	112,738

	Реализация, Гкал/год
	27263,291
	27263,291
	27263,291
	27263,291
	27263,291

	
	
	
	
	
	


2.5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

В качестве теплоносителя во всех системах теплоснабжения села используется вода.. 
             Химическая подготовка воды на  котельной «Авторемзавод» осуществляется системой ХВО с натрий-катионитовыми  фильтрами для    паровых котлов.          

             Химическая
подготовка воды на  котельной «Титова»  осуществляется системой ВДПУ-2.

              Химическая подготовка воды на котельных «Бродковская школа», «Средняя школа» осуществляется установками ионообменными ГС/ИО.

              Химическая подготовка воды на котельных «Психоинтернат» , «Райпо» осуществляется  Комплексон 6.
Перспективное потребление воды на нужды теплоснабжения, исходя из современных условий и роста потребления тепла, представлено в таблице 2.10.
Таблица 2.10.

                                                  Перспективное потребление воды для нужд теплоснабжения

                                                                        МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
	Наименование показателей
	
	        Рассматриваемый период, год

	
	        2026
	2027
	2028
	2029

	2030



	Потребление воды на нужды

теплоснабжения, тыс м3/год
	11,310
	11,310
	11,310
	11,310
	11,310


2.6. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и перевод котельных в «пиковый» режим работы не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии предусматривается. Существующие температурные графики не изменятся.
Помимо плановой замены котлов, рекомендуется провести замену насосного оборудования на более эффективное – с применением частотно-регулируемых приводов, после проведения наладки тепловых сетей.

2.7. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ


          Работники МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ  в качестве одного из первоочередных 
             мероприятий  по  новому  строительству, реконструкции  и  техническому  перевооружению 
             тепловых сетей рекомендуют проведение наладки тепловых сетей и последующую за ней замену
                         насосного  оборудования  на  оборудование  меньшей мощности, что  потребует  наименьших 
             капитальных вложений.  Данное мероприятие окажется наиболее быстро окупаемым, поскольку 
             наладка  сетей  ранее  никогда  не  проводилась,  поэтому  все  котельные  несут 
             повышенные расходы.

         Еще одним важным мероприятием является установка приборов учета тепла на источниках и у потребителей. Установка теплосчетчиков всех потребителей – задача дорогостоящая и требующая длительного внедрения. Её следует выделить в отдельную инвестиционную программу с разбивкой по годам при определении финансирования.

К основным мероприятиям также следует отнести плановую замену теплосетей. Нормативный срок службы труб теплоснабжения составляет 25 лет, 80% участков, выработали свой ресурс. Основным критерием для оценки работоспособности труб обычно является проведение гидравлических испытаний перед очередным отопительным сезоном. Однако, если изношенная труба выдержала гидравлические испытания при повышенном давлении – это не является гарантией того, что она не порвется в период отопительного сезона. Конечно, есть трубы, которые без ремонта работают по 50 лет и более, но с точки зрения надежности, замена теплосетей, отработавших свой ресурс, остается основным мероприятием. Также следует отметить, что при проведении этой работы, рекомендуется устанавливать трубы меньшего диаметра там, где они неоправданно завышены, естественно оставляя запас для возможности подключения перспективных потребителей. Установка труб меньшего диаметра и замена на современные материалы позволяет снизить их монтажную стоимость и потери при передаче тепла и т.д. Помимо плановой замены сетей в связи с изношенностью, встречаются участки, менять которые необходимо с целью увеличения диаметров. Для замены и нового строительства сетей рекомендуется разработать отдельную инвестиционную программу с определением финансирования и конкретных сроков планируемого нового строительства.

На существующих надземных участках трубопроводов рекомендуется произвести восстановление изоляции тепловых сетей.

Таким образом, основными мероприятиями по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей с. Павловск являются:

1. Проведение наладки тепловых сетей.

2. Разработка инвестиционной программы  установки приборов учета тепловой энергии на источниках и у потребителей.

3. Разработка инвестиционной программы замены тепловых сетей с определением финансирования и конкретных сроков планируемого нового строительства.

4. Восстановление изоляции надземных участков трубопроводов тепловых сетей.

Оценка воздействия на окружающую среду

В соответствии со статьями 32-37 Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» оценка воздействия на окружающую среду проводится при разработке предпроектной, в том числе прединвестиционной, и проектной документации, обосновывающей планируемую хозяйственную деятельность, которая может оказать прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями, предусматривающими мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, способствующими охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территории, обеспечению экологической безопасности.

На существующих котельных в с. Павловск установлены достаточные резервы мощности. На период разработки схемы теплоснабжения увеличения мощности по селу не предусмотрено. Предлагается только модернизация котельных с заменой основного оборудования без увеличения предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу. Работы по модернизации или строительству проводятся в рамках промышленной площадки котельной и воздействия на окружающую среду вне объекта не имеют.

Схемой теплоснабжения предусмотрено увеличение протяженности тепловых сетей. В период эксплуатации тепловые сети не являются источником загрязнения воздушного бассейна и почвенного слоя. Аварийные выбросы исключены. Основным источником выделения загрязняющих веществ в период реконструкции будет являться строительная техника. Для сохранения почвенно-растительного слоя, его срезают бульдозером и сдвигают в бурты. Бурты размещают на возвышенных местах, чтобы не происходило их подтопление. Сохраненный почвенно-растительный слой используют для восстановления нарушенной территории.

Таким образом, мероприятия, разработанные в рамках схемы теплоснабжения до 2030 года, не окажут существенного отрицательного влияния на почву и растительный мир городских и прилежащих территорий, и прямого или косвенного влияния на жилые  территории, среду обитания животных и произрастания растений.
2.8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Для обеспечения перспективной выработки тепловой энергии, приведенной в п. 2.4., потребуются топливные ресурсы в размере, указанном в таблице 2.11.

Таблица 2.11.

Прогноз выработки тепловой энергии и потребления топлива

                                                                МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	Наименование показателя
	
	Рассматриваемый период, год

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030



	Выработка тепла Гкал/год
	37883,722
	37883,722
	37883,722
	37883,722
	37883,722

	Удельные расходы топлива кг у.т./Гкал
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	Потребление топлива т.у.т./год
	5508,637
	5508,637
	5508,637
	5508,637
	5508,637


2.9. ОЦЕНКА   НАДЕЖНОСТИ   ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Система теплоснабжения города оценена как надежная (см. п. 2.1.7.) Поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки Схемы теплоснабжения до 2030 года не предусматриваются.

2.10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Рекомендуемое распределение затрат на проведение мероприятий по годам и рекомендуемая очередность представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13.

	Год
	Наименование мероприятия
	Ориентировочные затраты,

млн. руб.                                                  (собственными силами

или с привлечением подрядной организации)

	2026-2030
	Восстановление изоляции надземных участков

трубопроводов тепловых сетей
	

	2026-2030
	Модернизация котельной Титова
	

	2026-2030
	Модернизация тепловой сети котельной Средняя школа
	

	2026-2030
	Модернизация котельной Психоинтернат
	

	
	
	

	
	
	


2.11. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Гарантирующей организацией по оказанию услуги теплоснабжения на территории Павловского сельсовета являются:

                                  1. МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ», газовые котельные.

3. СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СХЕМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1 Перечень возможных сценариев развития аварий, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала МУП «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»

	Причина
возникновения
аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень
реагирования
	Действия
персонала

	 1. Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию
	Остановка работы ис​точника тепловой энергии, ЦТП, насос​ной станции
	Прекращение циркуляции в систе​ме теплоснабжения всех потреби​телей населенного пункта, пониже​ние температуры в зданиях, воз​можное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних ото​пительных систем
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой ор​ганизации по телефону 2-24-96. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнер​гии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии - 1 час

	 2.Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоно​сителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону 2-22-93. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.
Время устранения аварии - 4 часа

	 3.Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного
	Местный (топливо - газ)
	Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации по телефону 2-04-10.

	
	
	пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	
	Организовать переход на резервное топли​во.

При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организо​вать ремонтные работы по предотвраще​нию размораживания силами персонала своей организации.

Время устранения аварии - 2 часа

	
	
	
	Объектовый (топливо - мазут, уголь, древесные породы, дизель​ное топливо)
	Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации.

Организовать переход на резервное топли​во.

Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации.

При длительном отсутствии подачи топли​ва организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.

Время устранения аварии - 4 часа

	 4.Выход из строя се​тевого (сетевых) насоса
	Ограничение (оста​новка) работы источ​ника тепловой энер​гии
	Прекращение циркуляции в систе​ме теплоснабжения всех потреби​телей населенного пункта, пониже​ние температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.

Время устранения аварии - 4 часа

	 5.Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (оста​новка) работы источ​ника тепловой энер​гии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.
При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.
Время устранения аварии - 24 часа

	 6.Предельный износ сетей, гидродина​мические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, пониже​ние температуры в зданиях, воз​можное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних ото​пительных систем
	Объектовый
	Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.
Время устранения аварии - 8 часов

	
	
	Прекращение циркуляции в систе​ме теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепло​вых сетей и внутренних отопитель​ных систем
	Местный
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теп​лоносителя оптимальную схему теплоснаб​жения населенного пункта (части населен​ного пункта) определить с применением

	
	
	
	
	электронного моделирования.

При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.

Время устранения аварии - 2 часа


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Состав основного оборудования котельных.

	Наименование объекта
	ст№
	Марка котла
	Тип котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность (паспорт.),

Гкал/час *т/ч (пар)
	Подключенная нагрузка Гкал/час
	Резерв

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	9
	10

	1.Титова, с. Павловск, ул. Титова,29
	1
	КВ-2,0 ГМ
	водогрейный
	2022
	1,72
	5,978
	

	
	2
	КВ-2,0 ГМ
	водогрейный
	2022
	1,72
	
	

	
	3
	КВ-2,0 ГМ
	водогрейный
	2022
	1,72
	
	

	
	4
	Братск
	водогрейный
	-
	
	
	0,9

	
	5
	Алтай,9
	водогрейный
	-
	
	
	0,8

	Итого
	
	
	
	
	5,16
	5,978
	

	2.Психоинтернат,

с. Павловск, ул.Шумилова,1а
	1
	КВ-1,86ГМ
	водогрейный
	2003
	1,6
	2,354
	

	
	2
	КВ-1,86ГМ
	водогрейный
	2006
	1,6
	
	

	
	3
	КВ-1,86ГМ
	водогрейный
	2003
	1,6
	
	

	
	4
	КВр-1,16
	водогрейный
	-
	
	
	1

	
	5

	       КВр-1,16
	водогрейный
	
	
	
	1

	Итого
	
	
	
	
	4,8
	2,354
	

	3.Райпо (МОКХ),

с. Павловск, ул. Мелиораторов, 4 б
	1
	RIELLO
	водогрейный
	2008
	0,7
	0,725
	

	
	2
	RIELLO
	водогрейный
	2008
	0,7
	
	

	
	3
	КВ-0,35
	водогрейный
	-
	
	
	0,3

	
	4
	КВ-0,35
	водогрейный
	-
	
	
	0,3

	Итого
	
	
	
	
	1,4
	0,725
	

	4.Средняя школа,

с. Павловск,

ул. Л.Толстого,48а
	1
	КВ-ГМ-1,5-115
	водогрейный
	2006
	1,29
	2,373
	

	
	2
	Термотехник ТТ 50
	водогрейный
	2024
	1,29
	
	

	
	3
	Алтай,9
	водогрейный
	-
	
	
	0,8

	
	4
	Алтай,9
	водогрейный
	-
	
	
	0,8

	Итого
	
	
	
	
	2,58
	2,373
	

	5.Авторемзавод,

   с. Павловск, ул. 

   Заводская,13 а
	1
	ДЕ10-14ГМ
	паровой
	2003
	5,7
	7,23
	

	
	2
	ДЕ6,5-14ГМ
	паровой
	2004
	3,7
	
	

	
	3
	ДКВР6,5-13
	Паровой
	
	
	
	3,7

	Итого
	
	
	
	
	9,4
	7,23
	

	6.Бродковская школа,

 с. Павловск,

ул. Свирина 10/1
	1
	RIELLO RTQ 837
	водогрейный
	2012
	0,87
	0,824
	

	
	2
	RIELLO RTQ 837
	водогрейный
	2012
	0,87
	
	

	
	3
	КВТС-0,5
	водогрейный
	
	
	
	0,5

	
	4
	КВТС-0,35
	водогрейный
	
	
	
	0,35

	Итого
	
	
	
	
	1,74
	0,824
	

	ВСЕГО:
	
	
	
	
	25,08
	19,484
	

	
	
	
	
	


Приложение 2. Состав насосного оборудования котельных.
Котельная « Авторемзавод»
	Назначение
	Тип
	Год
	Кол-
	Тех-ая
	хар-ка
	Эл.
	двигат.
	

	
	насоса
	устан овки
	во шт.
	Подача

куб.м\ча с
	Напор , м
	Тип
	Мощность

,кВт
	Скорость об\мин

	Сетевой насос
	GRINFOS
	2013
	2
	480
	50
	
	90
	3000

	Питательный высокого давления насос
	ЦНСГ-13- 175
	2022
	1
	13
	17
	
	18,5
	3000

	Подпиточный насос
	АЦМЛ 1032/140
	2019
	1
	12,5
	21,8
	
	1,5
	3000

	Подпиточнный насос
	АЦМЛ 1032/140
	2020
	1
	7
	5,3
	
	1,5
	3000

	Питательный насос
	АЦМС Н 410-17
	2019
	1
	10
	157
	
	7,5
	3000

	Питательный насос 
	Pedrollo
	2023
	1
	13
	158
	
	7.5
	3000

	Вентилятор дутьевой
	ВДН-10
	
	1
	
	
	
	11
	

	Вентилятор дутьевой
	ВДН-9
	
	1
	
	
	
	11
	

	Дымосос 
	Дн-10/30
	
	1
	
	
	
	
	

	Дымосос 2004 
	Дн-11,2/22
	
	
	
	
	
	
	


Котельная « Титова»
	Назначение
	Тип
	Год
	Кол-
	Тех-ая
	хар-ка
	Эл.
	двигат.
	

	
	насоса
	устан овки
	во шт.
	Подача

куб.м\ча с
	Напор , м
	Тип
	Мощность

,кВт
	Скорость об\мин

	Сетевой насос
	WILO
	2017
	3
	320
	50
	АИР
	17
	3000

	Сетевой насос
	WILO
	2021
	2
	200
	30
	АИР-180
	37
	1470

	Подпиточный насос 2021 г
	К45/30
	2021
	2
	45
	30
	АИР-100
	7,5
	2900

	Котловой насос второго контура 2021 г
	WILO
	2021
	2
	
	
	
	
	

	Дымосос
	ДН-6,3/5,5
	
	3
	
	
	
	
	


Котельная « Психоинтернат»

	Назначение
	Тип насоса
	кол-во шт
	Частота Вращения об/мин
	Производи- тельность м.куб/час
	мощность кВт
	кпд

%
	Ток А
	Напр

. В

	Сетевой насос
	WILO  2017 г.
	2

	3000


	20
	30
	92
	
	380

	Насос второго контура 2022 г.
	WILO  2022г.
	2

	3000

	100
	15
	94
	
	380

	Дымосос 
	ДН-6.3
	1
	
	
	
	
	
	

	Дымосос 
	ДН-6.3
	2
	
	
	
	
	
	

	Насос подпиточный
	К 20/3
	2
	
	
	
	
	
	


Котельная Райпо (« МОКХ»)
	Назначение
	Тип
	Год
	Кол-
	Тех-ая
	хар-ка
	Эл.
	двигат.
	

	
	насоса
	устан овки
	во шт.
	Подача куб.м\ча

с
	Напор , м
	Тип
	Мощность

,кВт
	Скорость об\мин

	Сетевой насос
	WILO
	2009
	2
	50
	30
	
	7,5
	3000

	Подпиточный насос
	WILO
	2009
	2
	18
	9
	
	2,2
	3000

	Насос второго контура
	WILO
	2009
	2
	50
	10
	
	2,2
	3000


Котельная « Средняя школа»

	Назначение
	Тип
	Год
	Кол-
	Тех-ая
	хар-ка
	Эл.
	двигат.
	

	
	насоса
	устан овки
	во шт.
	Подача

куб.м\ча с
	Напор , м
	Тип
	Мощность

,кВт
	Скорость об\мин

	Сетевой насос
	WILO
	2020
	3
	50
	30
	
	7.5
	1500

	Котловой насос
	WILO
	2024
	2
	100
	20
	
	11
	1450

	Подпиточный насос 
	WILO
	2024
	2
	7,2
	20
	
	1,1
	3000

	Насос второго контура 2024 г
	CNP
	
	1
	
	
	
	7,5
	3000


Котельная « Бродковская школа»

	Назначение
	Тип
	Год
	Кол-
	Тех-ая
	хар-ка
	Эл.
	двигат.
	

	
	насоса
	устан овки
	во шт.
	Подача куб.м\час
	Напор , м
	Тип
	Мощность

,кВт
	Скорость об\мин

	Сетевой
	WILLO
	2013
	2
	50
	30
	
	7,5
	3000

	Сетевой
	WILLO
	2013
	1
	30
	20
	
	2.2
	3000



